## Scheda
A.M.A.G. S.p.A.
Al Responsabile Settore Tutela
e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
risorse.idriche@cert.provincia.alessandria.it
anno:
Data di trasmissione risultati:
Analisi eseguita presso laboratorio:
N° AUTORIZZAZIONE :
data :
Punto in autorizzazione: | 1
COMUNE: | Cassine
LOCALITA’ DELLO SCARICO | San Zeno
A.e. SERVITI
PRESENZA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA RETE FOGNARIA
POTENZIALITA’ NOMINALE DI PROGETTO DELL’IMPIANTO |  | a.e.

## Controlli
Num | Data inizio camp | Data fine camp | E BOD mg/l | E COD mg/l | E SST mg/l | U BOD mg/l | U COD mg/l | U SST mg/l
[6 empty] | L 25 | L 125 | L 35
1 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 50 | 117 | 51 | <20 | 11 | 2
2 | 2015-02-02 | 2015-02-04 | 85 | 170 | 35 | <20 | 21 | 10
3 | 2015-02-16 | 2015-02-18 | 34 | 69 | 32 | <20 | 18 | 3
4 | 2015-03-02 | 2015-03-04 | 53 | 119 | 10 | <20 | 22 | 2
5 | 2015-03-16 | 2015-03-18 | 210 | 229 | 100 | <20 | 16 | 9
6 | 2015-03-30 | 2015-04-01 | 82 | 105 | 30 | <20 | 19 | 2
7 | 2015-04-20 | 2015-04-22 | 74 | 126 | 26 | <20 | 14 | 2
8 | 2015-05-04 | 2015-05-06 | 34 | 79 | 48 | <20 | 15 | 5
9 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | 55 | 122 | 70 | <20 | 23 | 3
10 | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 120 | 162 | 53 | <20 | 27 | 5
11 | 2015-06-15 | 2015-06-17 | 68 | 101 | 32 | <20 | 40 | 3
12 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 56 | 124 | 42 | <20 | 27 | 10
13 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 50 | 73 | 20 | <20 | 18 | 2
14 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 60 | 120 | 23 | <20 | 19 | 3
15 | 2015-08-17 | 2015-08-19 | 65 | 216 | 45 | <20 | 67 | 3
17 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 150 | 320 | 33 | <20 | 71 | 5
18 | 2015-09-14 | 2015-09-16 | 255 | 545 | 60 | <20 | 17 | 5
19 | 2015-09-28 | 2015-09-30 | 190 | 423 | 63 | <20 | 13 | 3
20 | 2015-10-12 | 2015-10-14 | 94 | 124 | 46 | <20 | 14 | 4
21 | 2015-10-26 | 2015-10-28 | 245 | 397 | 148 | <20 | 13 | 3
22 | 2015-11-09 | 2015-11-11 | 70 | 275 | 87 | <20 | 14 | 5
23 | 2015-11-23 | 2015-11-25 | 250 | 384 | 113 | <20 | 15 | 5
24 | 2015-12-07 | 2015-12-09 | 64 | 105 | 36 | <20 | 16 | 5
E=INGRESSO
U=USCITA
L=LIMITE

## Parametri funzionali
Ossidazione I
Num | Data camp | Q Prelievo m3 | SVI ml/g | X Kg/m3 | F/M | BOD5 | MLTSS | v
1 | 2015-01-06 | 1036 | 131.8102 | 2.99 | 0.027627 | 120 | 5690 | 750
2 | 2015-01-20 | 1036 | 133.3333 | 3.63 | 0.0094817 | 50 | 6750 | 900
3 | 2015-02-03 | 1036 | 80.6452 | 4.89 | 0.011966 | 85 | 8680 | 700
4 | 2015-02-16 | 1036 | 113.0856 | 3.42 | 0.0068435 | 34 | 6190 | 700
5 | 2015-03-03 | 1036 | 143.8849 | 3.01 | 0.012121 | 53 | 5560 | 800
6 | 2015-03-17 | 1036 | 133.9286 | 3.28 | 0.044073 | 210 | 5600 | 750
7 | 2015-03-31 | 1036 | 227.8481 | 2.22 | 0.025426 | 82 | 3950 | 900
8 | 2015-04-21 | 1036 | 187.7934 | 2.7 | 0.018866 | 74 | 4260 | 800
9 | 2015-05-05 | 1036 | 217.3913 | 2.15 | 0.010886 | 34 | 3220 | 700
10 | 2015-05-17 | 1036 | 88.853 | 3.96 | 0.0095607 | 55 | 6190 | 550
11 | 2015-06-02 | 1036 | 56.8182 | 6.32 | 0.01307 | 120 | 8800 | 500
12 | 2015-06-16 | 1036 | 142.6174 | 2.94 | 0.015922 | 68 | 5960 | 850
13 | 2015-06-30 | 1036 | 126.5823 | 5.19 | 0.0074275 | 56 | 4740 | 600
14 | 2015-07-14 | 1036 | 153.0612 | 2.84 | 0.012119 | 50 | 4900 | 750
15 | 2015-07-28 | 1036 | 96.0118 | 3.28 | 0.012592 | 60 | 6770 | 650
16 | 2015-08-18 | 1036 | 365.2968 | 8.1 | 0.005524 | 65 | 2190 | 800
17 | 2015-09-01 | 1036 | 70.4777 | 4.97 | 0.020776 | 150 | 12770 | 900
18 | 2015-09-15 | 1036 | 85.1254 | 5.41 | 0.032446 | 255 | 11160 | 950
19 | 2015-09-29 | 1036 | 97.6139 | 4.76 | 0.027477 | 190 | 9220 | 900
20 | 2015-10-13 | 1036 | 96.2567 | 4.68 | 0.013826 | 94 | 9350 | 900
21 | 2015-10-26 | 1036 | 113.6364 | 4.53 | 0.03723 | 245 | 8360 | 950
22 | 2015-11-09 | 1036 | 99.0753 | 4.49 | 0.010732 | 70 | 7570 | 750
23 | 2015-11-23 | 1036 | 159.5745 | 3.7 | 0.046512 | 250 | 5640 | 900
24 | 2015-12-07 | 1036 | 137.931 | 3.8 | 0.011594 | 64 | 5800 | 800