## Scheda
A.M.A.G. S.p.A.
Al Responsabile Settore Tutela
e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
risorse.idriche@cert.provincia.alessandria.it
anno:
Data di trasmissione risultati:
Analisi eseguita presso laboratorio:
N° AUTORIZZAZIONE :
data :
Punto in autorizzazione: | 1
COMUNE: | Sale
LOCALITA’ DELLO SCARICO | Via Costa
A.e. SERVITI
PRESENZA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA RETE FOGNARIA
POTENZIALITA’ NOMINALE DI PROGETTO DELL’IMPIANTO |  | a.e.

## Controlli
Num | Data inizio camp | Data fine camp | E BOD mg/l | E COD mg/l | E SST mg/l | U BOD mg/l | U COD mg/l | U SST mg/l
[6 empty] | L 25 | L 125 | L 35
1 | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 44 | 75 | 21 | <20 | 18 | 3
2 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 33 | 76 | 25 | <20 | 15 | 3
3 | 2015-05-11 | 2015-05-13 | 90 | 101 | 22 | <20 | 28 | 3
4 | 2015-05-25 | 2015-05-27 | 100 | 102 | 20 | <20 | 28 | 2
5 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 96 | 122 | 46 | <20 | 30 | 3
6 | 2015-06-22 | 2015-06-24 | 68 | 83 | 10 | <20 | 26 | 3
7 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 44 | 81 | 20 | <20 | 16 | 2
8 | 2015-07-20 | 2015-07-22 | 50 | 93 | 16 | 20 | 62 | 2
9 | 2015-08-03 | 2015-08-05 | 48 | 98 | 41 | 23 | 69 | 7
10 | 2015-08-24 | 2015-08-26 | 105 | 258 | 32 | <20 | 76 | 5
11 | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 230 | 345 | 89 | <20 | 13 | 2
12 | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 155 | 210 | 71 | <20 | 12 | 3
13 | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 170 | 289 | 61 | <20 | 21 | 8
14 | 2015-10-19 | 2015-10-21 | 46 | 113 | 30 | <20 | 47 | 2
15 | 2015-11-02 | 2015-11-04 | 40 | 89 | 16 | 20 | 57 | 5
16 | 2015-11-16 | 2015-11-18 | 70 | 98 | 18 | 20 | 80 | 4
17 | 2015-11-30 | 2015-12-02 | 50 | 80 | 20 | 20 | 56 | 2
18 | 2015-12-14 | 2015-12-16 | 100 | 182 | 29 | 20 | 72 | 3
E=INGRESSO
U=USCITA
L=LIMITE

## Parametri funzionali
Ossidazione I
Num | Data camp | Q Prelievo m3 | SVI ml/g | X Kg/m3 | F/M | E BOD mg/l | MLTSS | v
1 | 2015-04-14 | 1015 | 132.9787 | 1.28 | 0.05169 | 44 | 1880 | 250
2 | 2015-04-28 | 1015 | 92.5926 | 0.050694 | 0.97885 | 33 | 1080 | 100
3 | 2015-05-12 | 1015 | 111.1111 | 0.59 | 0.22938 | 90 | 900 | 100
4 | 2015-05-26 | 1015 | 35.7782 | 3.17 | 0.047435 | 100 | 5590 | 200
5 | 2015-06-09 | 1015 | 95.7447 | 1.15 | 0.033997 | 26 | 1880 | 180
6 | 2015-06-23 | 1015 | 257.4257 | 0.96 | 0.10651 | 68 | 1010 | 260
7 | 2015-07-07 | 1015 | 128.866 | 1.23 | 0.053791 | 44 | 1940 | 250
8 | 2015-07-21 | 1015 | 42.6945 | 4.38 | 0.017166 | 50 | 10540 | 450
9 | 2015-08-04 | 1015 | 246.4789 | 1.42 | 0.050829 | 48 | 1420 | 350
10 | 2015-08-25 | 1015 | 123.839 | 2 | 0.078944 | 105 | 3230 | 400
11 | 2015-09-08 | 1015 | 147.0588 | 1.48 | 0.23368 | 230 | 2380 | 350
12 | 2015-09-22 | 1015 | 91.9118 | 1.61 | 0.14477 | 155 | 2720 | 250
13 | 2015-10-06 | 1015 | 39.3185 | 5.45 | 0.046905 | 170 | 7630 | 300
14 | 2015-10-20 | 1015 | 1207.3171 | 0.53 | 0.13051 | 46 | 820 | 990
15 | 2015-11-03 | 1015 | 227.8481 | 3.36 | 0.02 | 40 | 3950 | 900
16 | 2015-11-17 | 1015 | 625 | 0.93 | 0.02 | 70 | 1440 | 900