## Scheda
A.M.A.G. S.p.A.
Al Responsabile Settore Tutela
e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
risorse.idriche@cert.provincia.alessandria.it
anno:
Data di trasmissione risultati:
Analisi eseguita presso laboratorio:
N° AUTORIZZAZIONE :
data :
Punto in autorizzazione: | 1
COMUNE: | Bistagno
LOCALITA’ DELLO SCARICO | Bistagno
A.e. SERVITI
PRESENZA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA RETE FOGNARIA
POTENZIALITA’ NOMINALE DI PROGETTO DELL’IMPIANTO |  | a.e.

## Controlli
Num | Data inizio camp | Data fine camp | E BOD mg/l | E COD mg/l | E SST mg/l | U BOD mg/l | U COD mg/l | U SST mg/l
[6 empty] | L 25 | L 125 | L 35
1 | 2015-01-05 | 2015-01-08 | 40 | 94 | 20 | <20 | 16 | 2
2 | 2015-01-19 | 2015-01-22 | 140 | 248 | 35 | <20 | 16 | 2
3 | 2015-02-02 | 2015-02-05 | 300 | 632 | 35 | <20 | 18 | 5
4 | 2015-02-16 | 2015-02-19 | 90 | 143 | 60 | <20 | 95 | 2
5 | 2015-03-02 | 2015-03-05 | 140 | 245 | 39 | <20 | 15 | 3
6 | 2015-03-16 | 2015-03-19 | 68 | 91 | 30 | <20 | 16 | 3
7 | 2015-03-30 | 2015-04-02 | 84 | 148 | 57 | <20 | 17 | 5
8 | 2015-04-20 | 2015-04-23 | 235 | 403 | 67 | <20 | 20 | 6
9 | 2015-05-04 | 2015-05-07 | 43 | 87 | 235 | <20 | 5 | 2
10 | 2015-05-18 | 2015-05-21 | 400 | 475 | 8 | <20 | 52 | 1
11 | 2015-06-01 | 2015-06-04 | 310 | 462 | 42 | <20 | 44 | 3
12 | 2015-06-15 | 2015-06-18 | 360 | 790 | 350 | <20 | 32 | 5
13 | 2015-06-29 | 2015-07-02 | 205 | 226 | 37 | <20 | 38 | 3
14 | 2015-07-13 | 2015-07-16 | 490 | 631 | 140 | <20 | 15 | 5
15 | 2015-07-27 | 2015-07-30 | 498 | 1018 | 321 | <20 | 26 | 10
16 | 2015-08-17 | 2015-08-20 | 94 | 120 | 50 | <20 | 68 | 4
17 | 2015-08-31 | 2015-09-03 | 900 | 1597 | 236 | <20 | 107 | 4
18 | 2015-09-14 | 2015-09-17 | 700 | 1486 | 700 | <20 | 28 | 5
19 | 2015-09-28 | 2015-10-01 | 155 | 231 | 68 | <20 | 57 | 5
20 | 2015-10-12 | 2015-10-15 | 410 | 575 | 180 | <20 | 25 | 2
21 | 2015-10-26 | 2015-10-29 | 625 | 858 | 140 | <20 | 32 | 2
22 | 2015-11-09 | 2015-11-12 | 960 | 1426 | 138 | <20 | 36 | 3
23 | 2015-11-23 | 2015-11-26 | 762 | 1910 | 473 | <20 | 21 | 6
24 | 2015-12-07 | 2015-12-10 | 350 | 672 | 160 | <20 | 18 | 7
E=INGRESSO
U=USCITA
L=LIMITE

## Parametri funzionali
Ossidazione I
Num | Data camp | Q Prelievo m3 | SVI ml/g | X Kg/m3 | F/M | BOD5 | MLTSS | v
1 | 2015-01-06 | 1036 | 201.4218 | 3.03 | 0.0090874 | 40 | 4220 | 850
2 | 2015-01-20 | 1036 | 171.3167 | 3 | 0.032124 | 140 | 4086 | 700
3 | 2015-02-03 | 1036 | 202.381 | 3.31 | 0.06239 | 300 | 4200 | 850
4 | 2015-02-17 | 1036 | 225.3521 | 2.89 | 0.021437 | 90 | 3550 | 800
5 | 2015-03-03 | 1036 | 162.6016 | 3.72 | 0.025906 | 140 | 4920 | 800
6 | 2015-03-17 | 1036 | 207.2539 | 3.1 | 0.0151 | 68 | 3860 | 800
7 | 2015-03-31 | 1036 | 169.4915 | 3.53 | 0.016381 | 84 | 4720 | 800
8 | 2015-04-21 | 1036 | 377.3585 | 1.61 | 0.10048 | 235 | 2120 | 800
9 | 2015-05-05 | 1036 | 133.3333 | 4.55 | 0.0065055 | 43 | 6000 | 800
10 | 2015-05-17 | 1036 | 141.2873 | 4.61 | 0.059729 | 400 | 6370 | 900
11 | 2015-06-02 | 1036 | 101.5801 | 6.52 | 0.032729 | 310 | 8860 | 900
12 | 2015-06-16 | 1036 | 107.7844 | 5.68 | 0.043629 | 360 | 8350 | 900
13 | 2015-06-30 | 1036 | 111.9895 | 5.19 | 0.02719 | 205 | 7590 | 850
14 | 2015-07-14 | 1036 | 116.4384 | 5.14 | 0.065623 | 490 | 7300 | 850
15 | 2015-07-28 | 1036 | 103.8961 | 5.2 | 0.065925 | 498 | 7700 | 800
16 | 2015-08-18 | 1036 | 263.9752 | 1.22 | 0.053039 | 94 | 3220 | 850
17 | 2015-09-01 | 1036 | 116.5803 | 4.25 | 0.14577 | 900 | 7720 | 900
18 | 2015-09-15 | 1036 | 108.8435 | 4.85 | 0.099353 | 700 | 7350 | 800
19 | 2015-09-29 | 1036 | 115.6463 | 4.92 | 0.021687 | 155 | 7350 | 850
20 | 2015-10-13 | 1036 | 134.3284 | 4.58 | 0.061623 | 410 | 6700 | 900
21 | 2015-10-27 | 1036 | 162.5239 | 3.88 | 0.11088 | 625 | 5230 | 850
22 | 2015-11-10 | 1036 | 125.1956 | 4.74 | 0.13942 | 960 | 6390 | 800
23 | 2015-11-24 | 1036 | 115.1079 | 5.25 | 0.099912 | 762 | 6950 | 800
24 | 2015-12-08 | 1036 | 153.2567 | 3.94 | 0.06115 | 350 | 5220 | 800