## Scheda
A.M.A.G. S.p.A.
Al Responsabile Settore Tutela
e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
risorse.idriche@cert.provincia.alessandria.it
anno:
Data di trasmissione risultati:
Analisi eseguita presso laboratorio:
N° AUTORIZZAZIONE :
data :
Punto in autorizzazione: | 1
COMUNE: | Alessandria
LOCALITA’ DELLO SCARICO | Albareto via Milite Ignoto
A.e. SERVITI
PRESENZA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA RETE FOGNARIA
POTENZIALITA’ NOMINALE DI PROGETTO DELL’IMPIANTO | 110000 | a.e.

## Controlli
Num | Data inizio camp | Data fine camp | E BOD mg/l | E COD mg/l | E SST mg/l | E PTOT mg/l | E NTOT mg/l | U BOD mg/l | U COD mg/l | U SST mg/l | U PTOT mg/l | U NTOT mg/l
[8 empty] | L 25 | L 125 | L 35 | L 2(sulla media annuale) | L 15(sulla media annuale)
1 | 2015-01-05 | 2015-01-07 | 175 | 233 | 45 | 5 | 42 | <20 | 27 | 2 | 0.5 | 12
2 | 2015-01-12 | 2015-01-14 | 300 | 634 | 157 | 7.7 | 61 | <20 | 24 | 2 | 0.4 | 10
3 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 200 | 433 | 160 | 7.9 | 47 | <20 | 22 | 5 | 0.3 | 11
4 | 2015-01-26 | 2015-01-28 | 190 | 456 | 150 | 6.5 | 51 | <20 | 22 | 3 | 0.6 | 12
5 | 2015-02-02 | 2015-02-04 | 260 | 567 | 117 |  | 57 | <20 | 27 | 5 | 0.6 | 12.7
6 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 115 | 289 | 56 |  | 47 | <20 | 25 | 3 | 0.6 | 17
7 | 2015-02-16 | 2015-02-18 | 170 | 255 | 85 | 4.5 | 37 | <20 | 20 | 2 | 1.2 | 10
8 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 120 | 260 | 36 | 4.8 | 43 | <20 | 23 | 2 | 0.9 | 11
9 | 2015-03-02 | 2015-03-04 | 150 | 290 | 62 | 6.1 | 46 | <20 | 25 | 3 | 1.1 | 13.1
10 | 2015-03-09 | 2015-03-11 | 430 | 600 | 110 | 8.4 | 56 | <20 | 21 | 2 | 0.2 | 5.5
11 | 2015-03-23 | 2015-03-25 | 130 | 242 | 67 | 5 | 45 | <20 | 28 | 5 | 14.5 | 14.5
12 | 2015-03-30 | 2015-04-01 | 150 | 311 | 89 | 7 | 41 | <20 | 32 | 5 | 0.4 | 17.7
13 | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 450 | 534 | 180 | 9.4 | 62 | <20 | 25 | 3 | 0.8 | 16.5
14 | 2015-04-20 | 2015-04-22 | 430 | 534 | 181 | 7.4 | 53 | <20 | 22 | 5 | 0.9 | 14.3
15 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 270 | 536 | 156 | 5.7 | 25 | <20 | 21 | 5 | 1.1 | 10
16 | 2015-05-04 | 2015-05-06 | 1100 | 1855 | 1200 | 24 | 103 | <20 | 21 | 10 | 1.4 | 14.4
17 | 2015-05-11 | 2015-05-13 | 440 | 492 | 177 | 12 | 51 | <20 | 28 | 5 | 1.7 | 13
18 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | 170 | 380 | 150 | 6.2 | 48 | <20 | 28 | 2 | 0.9 | 13.2
19 | 2015-05-25 | 2015-05-27 | 145 | 192 | 54 | 5.2 | 29 | <20 | 32 | 5 | 3.3 | 13
20 | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 310 | 436 | 124 | 8.5 | 51 | <20 | 32 | 5 | 0.76 | 9.4
21 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 560 | 944 | 223 | 13.5 | 58 | <20 | 33 | 2 | 0.86 | 11.4
22 | 2015-06-15 | 2015-06-17 | 310 | 596 | 130 | 7.6 | 48 | <20 | 34 | 2 | 4.28 | 14
23 | 2015-06-22 | 2015-06-24 | 580 | 922 | 175 | 8.5 | 68 | <20 | 37 | 2 | 0.9 | 10.4
24 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 255 | 366 | 99 | 6.1 | 59 | <20 | 38 | 2 | 2.1 | 15
25 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 250 | 432 | 98 | 7 | 50 | <20 | 24 | 3 | 1.9 | 7
26 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 360 | 1142 | 230 | 9.3 | 52 | <20 | 22 | 5 | 1.9 | 8
27 | 2015-07-20 | 2015-07-22 | 310 | 748 | 250 | 9.3 | 52 | <20 | 22 | 5 | 1.73 | 8.6
28 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 45 | 78 | 210 | 11.3 | 47 | <20 | 22 | 2 | 2.4 | 7
29 | 2015-08-03 | 2015-08-05 | 330 | 480 | 150 | 7.2 | 51 | <20 | 22 | 5 | 2 | 10
30 | 2015-08-17 | 2015-08-19 | 155 | 258 | 54 | 5 | 39 | <20 | 58 | 2 | 2.5 | 13.8
31 | 2015-08-24 | 2015-08-26 | 195 | 276 | 78 | 4.7 | 30 | <20 | 43 | 3 | 2.52 | 8.6
32 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 420 | 1002 | 268 | 9 | 57 | <20 | 76 | 3 | 1.3 | 9.7
33 | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 430 | 712 | 225 | 7.7 | 43 | <20 | 16 | 2 | 0.35 | 13
34 | 2015-09-14 | 2015-09-16 | 180 | 390 | 115 | 3.9 | 34 | <20 | 16 | 5 | 0.54 | 8.4
35 | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 185 | 294 | 57 | 5.6 | 40.7 | <20 | 21 | 2 | 1.24 | 8.1
36 | 2015-09-28 | 2015-09-30 | 230 | 383 | 130 | 5.76 | 35.1 | <20 | 15 | 2 | 1.11 | 10.1
37 | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 250 | 374 | 78 | 5 | 39 | <20 | 17 | 2 | 2.1 | 9.8
38 | 2015-10-12 | 2015-10-14 | 350 | 448 | 170 | 7.1 | 45.6 | <20 | 19 | 3 | 0.86 | 10
39 | 2015-10-19 | 2015-10-21 | 310 | 541 | 128 | 9.66 | 73.8 | <20 | 15 | 3 | 1.56 | 13.4
40 | 2015-10-26 | 2015-10-28 | 640 | 1093 | 152 | 3.59 | 37.3 | <20 | 16 | 2 | 0.5 | 12.7
41 | 2015-11-02 | 2015-11-04 | 310 | 523 | 103 | 6.69 | 52.1 | <20 | 31 | 2 | 1.16 | 14.7
42 | 2015-11-09 | 2015-11-11 | 350 | 609 | 160 | 5.81 | 54 | <20 | 16 | 3 | 0.43 | 12
43 | 2015-11-16 | 2015-11-18 | 560 | 833 | 230 | 17.4 | 61.9 | <20 | 17 | 7 | 0.87 | 12.1
44 | 2015-11-30 | 2015-12-02 | 360 | 552 | 160 | 60 | 61.2 | 21 | 10 | 3 | 1.9 | 14
45 | 2015-12-07 | 2015-12-09 | 560 | 994 | 240 | 55 | 46.6 | <20 | 22 | 3 | 1.2 | 11.1
46 | 2015-12-14 | 2015-12-16 | 430 | 632 | 170 | 6.39 | 61.4 | <20 | 25 | 5 | 1.7 | 14.4
E=INGRESSO
U=USCITA
L=LIMITE

## Parametri funzionali
|  |  |  | Ossidazione I |  |  | Ossidazione II |  |  | BOD5 | Ox dx (I) | Ox sx (II) | cono | imhoff
Num | Data camp | Q Prelievo m3 | Q media mensile m3 | SVI ml/g | X Kg/m3 | F/M | SVI ml/g | X Kg/m3 | F/M | ingresso | MLTSS 1 | MLTSS 2 | vdx | vsx
1 | 2015-01-06 | 14850 |  | 232.8767 | 2.63 | 0.11977 | 244.6483 | 2.43 | 0.12963 | 175 | 3650 | 3270 | 850 | 800
2 | 2015-01-13 | 15850 |  | 151.7857 | 4.16 | 0.13855 | 143.1127 | 4.12 | 0.13989 | 300 | 5600 | 5590 | 850 | 800
3 | 2015-01-20 | 15680 |  | 129.771 | 4.67 | 0.081396 | 82.5593 | 7.01 | 0.054226 | 200 | 6550 | 9690 | 850 | 800
4 | 2015-01-27 | 16120 | 15625 | 160.7143 | 3.95 | 0.093987 | 159.0457 | 3.59 | 0.10341 | 190 | 5600 | 5030 | 900 | 800
5 | 2015-02-03 | 15820 | 15867.5 | 100.1178 | 6.3 | 0.079138 | 109.589 | 5.4 | 0.092328 | 260 | 8490 | 7300 | 850 | 800
6 | 2015-02-10 | 15720 | 15835 | 127.2455 | 4.95 | 0.044268 | 148.6989 | 3.98 | 0.055057 | 115 | 6680 | 5380 | 850 | 800
7 | 2015-02-17 | 16250 | 15977.5 | 206.3107 | 2.98 | 0.11237 | 151.2287 | 3.8 | 0.088118 | 170 | 4120 | 5290 | 850 | 800
8 | 2015-02-24 | 16260 | 16012.5 | 131.3756 | 4.71 | 0.050214 | 155.642 | 3.74 | 0.063238 | 120 | 6470 | 5140 | 850 | 800
9 | 2015-03-03 | 15900 | 16032.5 | 146.8189 | 4.46 | 0.064819 | 164.4101 | 3.69 | 0.078344 | 150 | 6130 | 5170 | 900 | 850
10 | 2015-03-10 | 15460 | 15967.5 | 129.376 | 4.85 | 0.16614 | 148.423 | 3.92 | 0.20556 | 430 | 6570 | 5390 | 850 | 800
11 | 2015-03-24 | 17140 |  | 181.6239 | 2.9 | 0.085969 | 73.1261 | 7.82 | 0.031881 | 120 | 4680 | 10940 | 850 | 800
12 | 2015-03-31 | 16190 |  | 115.9618 | 5.05 | 0.05829 | 132.4503 | 4.11 | 0.071621 | 150 | 7330 | 6040 | 850 | 800
13 | 2015-04-14 | 16210 |  | 107.4589 | 5.28 | 0.16746 | 125.9843 | 3.82 | 0.23146 | 450 | 7910 | 6350 | 850 | 800
14 | 2015-04-21 | 15820 | 16340 | 118.3844 | 4.8 | 0.17178 | 130.5057 | 4.13 | 0.19965 | 430 | 7180 | 6130 | 850 | 800
15 | 2015-04-28 | 16910 | 16282.5 | 110.9661 | 5.4 | 0.10248 | 112.5176 | 4.1 | 0.13498 | 270 | 7660 | 7110 | 850 | 800
16 | 2015-05-05 | 15980 | 16230 | 113.3333 | 5.3 | 0.40201 | 131.5789 | 4.4 | 0.48424 | 1100 | 7500 | 6080 | 850 | 800
17 | 2015-05-12 | 16700 | 16352.5 | 116.4384 | 5.1 | 0.17464 | 144.1441 | 3.76 | 0.23688 | 440 | 7300 | 5550 | 850 | 800
18 | 2015-05-19 | 16350 | 16485 | 106.5163 | 5.39 | 0.062506 | 100.3764 | 4.84 | 0.069609 | 170 | 7980 | 7970 | 850 | 800
19 | 2015-05-26 | 16910 | 16485 | 123.7263 | 4.82 | 0.061661 | 139.6161 | 4.03 | 0.073748 | 145 | 6870 | 5730 | 850 | 800
20 | 2015-06-02 | 15470 | 16357.5 | 115.4891 | 5.22 | 0.11136 | 167.364 | 2.43 | 0.23922 | 310 | 7360 | 4780 | 850 | 800
21 | 2015-06-09 | 18700 | 16857.5 | 120.5674 | 5.03 | 0.25235 | 115.7742 | 4.95 | 0.25643 | 560 | 7050 | 6910 | 850 | 800
22 | 2015-06-16 | 17950 | 17257.5 | 133.438 | 4.26 | 0.15833 | 149.2537 | 3.63 | 0.18581 | 310 | 6370 | 5360 | 850 | 800
23 | 2015-06-23 | 15980 | 17025 | 113.7885 | 5.1 | 0.22028 | 137.6936 | 4.09 | 0.27468 | 580 | 7470 | 5810 | 850 | 800
24 | 2015-06-30 | 15310 | 16985 | 133.8583 | 4.5 | 0.10516 | 150.9434 | 3.7 | 0.1279 | 255 | 6350 | 5300 | 850 | 800
25 | 2015-07-07 | 15840 | 16270 | 150.5547 | 4.31 | 0.11137 | 179.3722 | 3.08 | 0.15584 | 250 | 6310 | 4460 | 950 | 800
26 | 2015-07-14 | 15390 | 15630 | 120.6637 | 4.48 | 0.1499 | 139.6648 | 3.6 | 0.18655 | 360 | 6630 | 5370 | 800 | 750
27 | 2015-07-21 | 15740 | 15570 | 135.3638 | 2.3 | 0.25715 | 161.2903 | 1.73 | 0.34187 | 310 | 5910 | 4650 | 800 | 750
28 | 2015-07-28 | 13730 | 15175 | 102.6856 | 3.94 | 0.019008 | 117.0569 | 5.98 | 0.012524 | 45 | 6330 | 5980 | 650 | 700
29 | 2015-08-04 | 15280 | 15035 | 122.1374 | 4.02 | 0.15204 | 141.6122 | 2.69 | 0.22721 | 330 | 6550 | 4590 | 800 | 650
30 | 2015-08-18 | 12080 | 14207.5 | 128.2051 | 3.12 | 0.072743 | 141.6431 | 2.16 | 0.10507 | 155 | 5070 | 3530 | 650 | 500
31 | 2015-08-25 | 15330 | 14105 | 98.0392 | 4.1 | 0.088377 | 130.3318 | 2.7 | 0.1342 | 195 | 6630 | 4220 | 650 | 550
32 | 2015-09-01 | 14980 | 14417.5 | 114.5038 | 4.14 | 0.18421 | 110.6195 | 3.04 | 0.25086 | 420 | 5240 | 4520 | 600 | 500
33 | 2015-09-08 | 14890 | 14320 | 139.165 | 3.39 | 0.22893 | 138.8889 | 3.22 | 0.24102 | 430 | 5030 | 4680 | 700 | 650
34 | 2015-09-15 | 14730 | 14982.5 | 109.6121 | 4.12 | 0.078005 | 153.5088 | 3.09 | 0.10401 | 180 | 5930 | 4560 | 650 | 700
35 | 2015-09-22 | 15270 | 14967.5 | 127.2727 | 3.84 | 0.089171 | 162.5 | 2.67 | 0.12825 | 185 | 5500 | 4000 | 700 | 650
36 | 2015-09-29 | 15380 | 15067.5 | 148.2213 | 8.649 | 0.049575 | 153.3019 | 2.07 | 0.20714 | 230 | 5060 | 4240 | 750 | 650
37 | 2015-10-06 | 16520 | 15475 | 62.1375 | 8.649 | 0.05788 | 206.3492 | 2.07 | 0.24184 | 250 | 12070 | 3150 | 750 | 650
38 | 2015-10-13 | 15930 | 15775 | 154.2416 | 2.75 | 0.24575 | 137.741 | 2.5 | 0.27033 | 350 | 3890 | 3630 | 600 | 500
39 | 2015-10-20 | 14900 | 15682.5 | 140.5152 | 3.05 | 0.18357 | 160.3499 | 2.46 | 0.22759 | 310 | 4270 | 3430 | 600 | 550
40 | 2015-10-27 | 17420 | 16192.5 | 132.4503 | 3.39 | 0.39863 | 193.5484 | 2.35 | 0.57505 | 640 | 4530 | 3100 | 600 | 600
41 | 2015-11-03 | 15900 | 16037.5 | 95.8466 | 5.06 | 0.11807 | 434.7826 | 0.35 | 1.707 | 310 | 6260 | 1380 | 600 | 600
42 | 2015-11-10 | 14370 | 15647.5 | 138.8889 | 4 | 0.15241 | 129.2247 | 3.72 | 0.16388 | 350 | 5400 | 5030 | 750 | 650
43 | 2015-11-17 | 14950 | 15660 | 137.6147 | 4.07 | 0.24933 | 125.523 | 3.58 | 0.28346 | 560 | 5450 | 4780 | 750 | 600
44 | 2015-12-01 | 14930 | 15037.5 | 145.8333 | 3.57 | 0.18249 | 132.1586 | 3.37 | 0.19332 | 360 | 4800 | 4540 | 700 | 600
45 | 2015-12-08 | 15590 | 14960 | 119.7605 | 3.66 | 0.28913 | 162.037 | 3.21 | 0.32967 | 560 | 5010 | 4320 | 600 | 700
46 | 2015-12-15 | 15610 | 15270 | 145.8333 | 3.57 | 0.1908 | 132.1586 | 3.37 | 0.20213 | 360 | 4800 | 4540 | 700 | 600