## Scheda
A.M.A.G. S.p.A.
Al Responsabile Settore Tutela
e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
risorse.idriche@cert.provincia.alessandria.it
anno:
Data di trasmissione risultati:
Analisi eseguita presso laboratorio:
N° AUTORIZZAZIONE :
data :
Punto in autorizzazione: | 13
COMUNE: | Alessandria
LOCALITA’ DELLO SCARICO | Lobbi via Franchini
A.e. SERVITI
PRESENZA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA RETE FOGNARIA
POTENZIALITA’ NOMINALE DI PROGETTO DELL’IMPIANTO |  | a.e.

## Controlli
Num | Data inizio camp | Data fine camp | E BOD mg/l | E COD mg/l | E SST mg/l | U BOD mg/l | U COD mg/l | U SST mg/l
[6 empty] | L 25 | L 125 | L 35
1 | 2015-01-26 | 2015-01-28 | <20 | 30 | 5 | <20 | 18 | 5
2 | 2015-02-09 | 2015-02-11 | 40 | 81 | 45 | <20 | 12 | 2
3 | 2015-02-23 | 2015-02-25 | 48 | 94 | 50 | <20 | 13 | 1
4 | 2015-03-09 | 2015-03-11 | 205 | 382 | 40 | <20 | 15 | 1
5 | 2015-03-23 | 2015-03-25 | 70 | 97 | 27 | <20 | 13 | 3
6 | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 22 | 30 | 25 | <20 | 14 | 2
7 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 50 | 79 | 18 | <20 | 12 | 2
8 | 2015-05-11 | 2015-05-13 | 39 | 59 | 32 | <20 | 15 | 6
9 | 2015-05-25 | 2015-05-27 |  |  |  | <20 | 30 | 3
10 | 2015-06-08 | 2015-06-10 | 42 | 87 | 25 | <20 | 26 | 2
11 | 2015-06-22 | 2015-06-24 | 74 | 89 | 20 | <20 | 33 | 2
12 | 2015-07-06 | 2015-07-08 | 155 | 180 | 40 | 24 | 62 | 5
13 | 2015-07-20 | 2015-07-22 | 76 | 135 | 34 | 25 | 80 | 7
14 | 2015-08-03 | 2015-08-05 | 340 | 578 | 89 | 25 | 70 | 8
15 | 2015-08-24 | 2015-08-26 | 1050 | 2282 | 800 | 25 | 86 | 3
16 | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 179 | 378 | 105 | <20 | 23 | 3
17 | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 180 | 255 | 98 | <20 | 32 | 3
18 | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 390 | 515 | 99 | 20 | 50 | 10
19 | 2015-10-19 | 2015-10-21 | 80 | 142 | 34 | <20 | 26 | 3
20 | 2015-11-02 | 2015-11-04 | 420 | 976 | 231 | 20 | 76 | 6
21 | 2015-11-16 | 2015-11-18 | 320 | 455 | 143 | 20 | 80 | 10
22 | 2015-11-30 | 2015-12-02 | 250 | 396 | 130 | 20 | 50 | 15
23 | 2015-12-14 | 2015-12-16 | 460 | 859 | 290 | <20 | 36 | 4
E=INGRESSO
U=USCITA
L=LIMITE

## Parametri funzionali
Ossidazione I
Num | Data camp | Q Prelievo m3 | SVI ml/g | X Kg/m3 | F/M | E BOD mg/l | MLTSS | v
1 | 2015-01-13 | 977 | 242.4242 | 2.25 | 0.027474 | 41 | 3300 | 800
2 | 2015-02-10 | 977 | 168.5393 | 2.93 | 0.020583 | 40 | 4450 | 750
4 | 2015-02-24 | 977 | 180.4124 | 2.36 | 0.030665 | 48 | 3880 | 700
5 | 2015-03-24 | 977 | 139 | 2.36 | 0.04472 | 70 | 3870 | 540
6 | 2015-04-14 | 977 | 256 | 1.8 | 0.018428 | 22 | 2340 | 600
7 | 2015-04-28 | 977 | 146 | 3.36 | 0.022436 | 50 | 5480 | 800
8 | 2015-05-12 | 977 | 157.7909 | 2.84 | 0.020705 | 39 | 5070 | 800
9 | 2015-05-26 | 977 | 154.827 | 3.81 | 0 |  | 5490 | 850
10 | 2015-06-09 | 977 | 104.8478 | 4.92 | 0.012871 | 42 | 8870 | 930
11 | 2015-06-23 | 977 | 136.4393 | 3.25 | 0.03433 | 74 | 6010 | 820
12 | 2015-07-07 | 977 | 78.0572 | 6.63 | 0.035248 | 155 | 11530 | 900
13 | 2015-07-21 | 977 | 574.3243 | 0.52 | 0.22036 | 76 | 1480 | 850
14 | 2015-08-25 | 977 | 98.9583 | 5.93 | 0.26696 | 1050 | 9600 | 950
15 | 2015-09-08 | 977 | 80.4163 | 6.82 | 0.046425 | 210 | 10570 | 850
16 | 2015-09-22 | 977 | 89.4737 | 6.04 | 0.044932 | 180 | 9500 | 850
17 | 2015-10-06 | 977 | 145.0382 | 4.7 | 0.12511 | 390 | 6550 | 950
18 | 2015-10-20 | 977 | 13.289 | 4.29 | 0.028116 | 80 | 6020 | 80
19 | 2015-11-03 | 977 | 41.9287 | 3.11 | 0.20361 | 420 | 4770 | 200
20 | 2015-11-17 | 977 | 27.027 | 5.39 | 0.089512 | 320 | 7400 | 200
21 | 2015-12-01 | 977 | 137.6812 | 4.92 | 0.076612 | 250 | 6900 | 950
22 | 2015-12-15 | 977 | 112.9235 | 5.82 | 0.11917 | 460 | 7970 | 900