## Scheda
A.M.A.G. S.p.A.
Al Responsabile Settore Tutela
e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
risorse.idriche@cert.provincia.alessandria.it
anno:
Data di trasmissione risultati:
Analisi eseguita presso laboratorio:
N° AUTORIZZAZIONE :
data :
Punto in autorizzazione: | 1
COMUNE: | Acqui Terme
LOCALITA’ DELLO SCARICO | Fontanelle
A.e. SERVITI
PRESENZA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA RETE FOGNARIA
POTENZIALITA’ NOMINALE DI PROGETTO DELL’IMPIANTO | 40000 | a.e.

## Controlli
Num | Data inizio camp | Data fine camp | E BOD mg/l | E COD mg/l | E SST mg/l | E PTOT mg/l | E NTOT mg/l | U BOD mg/l | U COD mg/l | U SST mg/l | U PTOT mg/l | U NTOT mg/l
[8 empty] | L 25 | L 125 | L 35 | L 2(sulla media annuale) | L 15(sulla media annuale)
1 | 2015-01-05 | 2015-01-07 | 50 | 75 | 30 | 2.2 | 11 | <20 | 19 | 1 | 1.5 | 14
2 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 48 | 138 | 29 | 4.1 | 19 | <20 | 24 | 3 | 1.9 | 17.7
3 | 2015-02-02 | 2015-02-04 | 220 | 473 | 55 |  | 39 | <20 | 34 | 5 | 1.9 | 9.4
4 | 2015-02-16 | 2015-02-18 | 50 | 100 | 71 | 2 | 18 | <20 | 30 | 5 | 0.8 | 7.2
5 | 2015-03-02 | 2015-03-04 | 46 | 92 | 2 | 1.8 | 14.4 | <20 | 10 | 20 | 1.7 | 4
6 | 2015-03-16 | 2015-03-18 | 48 | 64 | 35 | 4 | 19.4 | <20 | 15 | 2 | 0.8 | 5.5
7 | 2015-03-30 | 2015-04-01 | 110 | 184 | 180 | 4.8 | 25 | <20 | 21 | 10 | 2.1 | 6.6
8 | 2015-04-20 | 2015-04-22 | 500 | 601 | 345 | 10.4 | 51 | <20 | 18 | 11 | 0.6 | 12.9
9 | 2015-05-04 | 2015-05-06 | 48 | 90 | 140 | 7.2 | 33 | <20 | 12 | 3 | 0.5 | 12.7
10 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | 30 | 61 | 14 | 8 | 39 | <20 | 27 | 1 | 3 | 9.9
11 | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 192 | 335 | 130 | 9.1 | 33 | <20 | 32 | 2 | 2.04 | 12.5
12 | 2015-06-15 | 2015-06-17 | 64 | 178 | 40 | 55 | 28 | <20 | 29 | 3 | 2.39 | 15.9
13 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 98 | 144 | 38 | 3.5 | 21 | <20 | 36 | 7 | 1.71 | 14.9
14 | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 80 | 187 | 53 | 3.7 | 20 | <20 | 25 | 3 | 2 | 11
15 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 85 | 183 | 67 | 4.7 | 27 | <20 | 21 | 5 | 1.33 | 11
16 | 2015-08-17 | 2015-08-19 | 160 | 502 | 253 | 5 | 27.2 | <20 | 65 | 3 | 2.3 | 15.4
17 | 2015-08-31 | 2015-09-02 | 470 | 958 | 86 | 5.7 | 22 | <20 | 92 | 3 | 0.96 | 10
18 | 2015-09-14 | 2015-09-16 | 25 | 53 | 25 | 2.62 | 29 | <20 | 14 | 2 | 1.5 | 9.74
19 | 2015-09-28 | 2015-09-30 | 48 | 60 | 30 | 2.38 | 24.7 | <20 | 15 | 2 | 1.9 | 10.5
20 | 2015-10-12 | 2015-10-14 | 260 | 463 | 140 | 7.2 | 21.4 | <20 | 10 | 3 | 0.098 | 3.5
21 | 2015-10-26 | 2015-10-28 | 251 | 353 | 182 | 5.1 | 35.2 | <20 | 24.4 | 3 | 2.43 | 15
22 | 2015-11-09 | 2015-11-11 | 380 | 754 | 280 | 8.99 | 52 | <20 | 14 | 5 | 1.18 | 12.5
23 | 2015-11-23 | 2015-11-25 | 390 | 954 | 325 | 5.45 | 51.5 | <20 | 13 | 10 | 2.89 | 14.1
24 | 2015-12-07 | 2015-12-09 | 560 | 994 | 240 | 9.2 | 55 | <20 | 22 | 3 | 1.2 | 11.1
E=INGRESSO
U=USCITA
L=LIMITE

## Parametri funzionali
|  |  |  | Ossidazione I |  |  | Ossidazione II |  |  | Ossidazione III
N. | Data camp | Q Prelievo m3 | Q media mensile m3 | SVI ml/g | X Kg/m3 | F/M | SVI ml/g | X Kg/m3 | F/M | SVI ml/g | X Kg/m3 | F/M | BOD5 | MLTSS 1 | MLTSS 2 | MLTSS 3 | v | v | v
[17 empty] | v1 | v2 | v3
1 | 2015-01-06 | 9170 |  | 296.2963 | 1.88 | 0.25753 | 169.4915 | 2.53 | 0.19137 | 320.8556 | 1.16 | 0.41738 | 50 | 2700 | 4130 | 1870 | 800 | 700 | 600
2 | 2015-01-20 | 11830 | 10500 | 363.8569 | 1.1 | 0.54511 | 263.1579 | 1.48 | 0.40515 | 455.7885 | 0.73 | 0.8214 | 48 | 1649 | 2280 | 1097 | 600 | 600 | 500
3 | 2015-02-04 | 11030 | 11430 | 166.6667 | 2.31 | 1.1093 | 173.1602 | 1.62 | 1.5817 | 147.0588 | 1.17 | 2.1901 | 220 | 3300 | 2310 | 2380 | 550 | 400 | 350
4 | 2015-02-17 | 11800 | 11415 | 240.9639 | 1.18 | 0.52798 | 152.7778 | 2.37 | 0.26288 | 166.6667 | 7.3 | 0.085345 | 50 | 1660 | 3600 | 2700 | 400 | 550 | 450
5 | 2015-03-03 | 11030 | 11415 | 234.7418 | 1.53 | 0.35018 | 165.7459 | 2.52 | 0.21261 | 186.9159 | 1.54 | 0.34791 | 46 | 2130 | 3620 | 2140 | 500 | 600 | 400
6 | 2015-03-17 | 11210 | 11120 | 250 | 2.22 | 0.25594 | 187.7934 | 1.64 | 0.34646 | 177.665 | 1.5 | 0.3788 | 48 | 3000 | 2130 | 1970 | 750 | 400 | 350
7 | 2015-03-31 | 11160 | 11185 | 201.3423 | 2.03 | 0.63857 | 190.4762 | 2.13 | 0.60859 | 224.2152 | 1.47 | 0.88184 | 110 | 2980 | 3150 | 2230 | 600 | 600 | 500
8 | 2015-04-21 | 9290 | 10225 | 228.1369 | 1.91 | 2.568 | 200 | 1.43 | 3.43 | 128.6765 | 2.1 | 2.3357 | 500 | 2630 | 2250 | 2720 | 600 | 450 | 350
9 | 2015-05-05 | 11620 | 10455 | 358.5657 | 1.77 | 0.33275 | 398.2301 | 1.67 | 0.35268 | 241.9355 | 1.88 | 0.31328 | 48 | 2510 | 2260 | 2480 | 900 | 900 | 600
10 | 2015-05-19 | 15370 | 13495 | 176.9912 | 1.4 | 0.34779 | 137.6147 | 2.17 | 0.22438 | 120 | 1.73 | 0.28145 | 30 | 2260 | 3270 | 2500 | 400 | 450 | 300
11 | 2015-06-02 | 12030 | 12078 | 285.7143 | 1.57 | 1.5535 | 158.7302 | 1.86 | 1.3113 | 165.0943 | 1.52 | 1.6046 | 192 | 2100 | 2520 | 2120 | 600 | 400 | 350
12 | 2015-06-16 | 7100 | 11530 | 90.2062 | 1.68 | 0.28561 | 60.9756 | 1.21 | 0.39655 | 72.2892 | 1.95 | 0.24607 | 64 | 3880 | 3280 | 4150 | 350 | 200 | 300
13 | 2015-06-30 | 8730 | 10807.5 | 73.9645 | 1.96 | 0.46093 | 77.3196 | 2.12 | 0.42614 | 95.6284 | 2.12 | 0.42614 | 98 | 3380 | 3880 | 3660 | 250 | 300 | 350
14 | 2015-07-14 | 5760 | 8405 | 83.7989 | 2.38 | 0.20445 | 55.9284 | 2.87 | 0.16954 | 112.5704 | 3.48 | 0.13982 | 80 | 3580 | 4470 | 5330 | 300 | 250 | 600
15 | 2015-07-28 | 11134 | 8181 | 134.7709 | 2.36 | 0.42346 | 127.9318 | 3.06 | 0.32659 | 201.5113 | 2.68 | 0.37289 | 85 | 3710 | 4690 | 3970 | 500 | 600 | 800
16 | 2015-08-18 | 9500 | 8781 | 52.0833 | 3.7 | 0.4338 |  |  |  | 75.4717 | 4.79 | 0.33509 | 160 | 9600 |  | 7950 | 500 |  | 600
17 | 2015-09-01 | 6500 | 8223.5 | 68.9655 | 3.42 | 0.94327 |  |  |  | 97.1503 | 3.38 | 0.95443 | 470 | 7250 |  | 7720 | 500 |  | 750
18 | 2015-09-15 | 7010 | 8536 | 105.2632 | 3.38 | 0.054751 | 46.8384 | 3.49 | 0.053025 | 101.0782 | 3.62 | 0.051121 | 25 | 6650 | 8540 | 7420 | 700 | 400 | 750
19 | 2015-09-29 | 7730 | 7685 | 119.403 | 3.5 | 0.11194 | 63.0915 | 3.05 | 0.12846 | 104.1667 | 3.84 | 0.10203 | 48 | 6700 | 6340 | 7680 | 800 | 400 | 800
20 | 2015-10-13 | 10480 | 7930 | 223.3251 | 1.71 | 2.2651 | 89.955 | 2.93 | 1.3219 | 107.438 | 2.69 | 1.4399 | 350 | 4030 | 6670 | 6050 | 900 | 600 | 650
21 | 2015-10-27 | 7630 | 8212.5 | 90.0901 | 4.22 | 0.47922 | 63.7959 | 3.41 | 0.59305 | 115.942 | 3.72 | 0.54363 | 251 | 7770 | 6270 | 6900 | 700 | 400 | 800
22 | 2015-11-10 | 6950 | 8197.5 | 121.5805 | 3.77 | 0.73974 | 75.5034 | 3.35 | 0.83248 | 124.7166 | 2.45 | 1.1383 | 380 | 6580 | 5960 | 4410 | 800 | 450 | 550
23 | 2015-11-24 | 7250 | 8077.5 | 119.7605 | 4.37 | 0.68324 | 95.6284 | 4.73 | 0.63124 | 111.1111 | 2.37 | 1.2598 | 390 | 6680 | 7320 | 3600 | 800 | 700 | 400
24 | 2015-12-08 | 8000 | 7457.5 | 176.2115 | 3.09 | 0.57412 | 125 | 2.12 | 0.8368 | 136.9863 | 2.05 | 0.86538 | 210 | 4540 | 3600 | 2920 | 800 | 450 | 400