## Scheda
AMAG RETI IDRICHE S.P.A.
Al Responsabile Settore Tutela
e Valorizzazione Ambientale
Protezione Civile
risorse.idriche@cert.provincia.alessandria.it
anno:
Data di trasmissione risultati:
Analisi eseguita presso laboratorio:
N° AUTORIZZAZIONE :
data :
Punto in autorizzazione: | 1
COMUNE: | Alessandria
LOCALITA’ DELLO SCARICO | Albareto via Milite Ignoto
A.e. SERVITI
PRESENZA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA RETE FOGNARIA
POTENZIALITA’ NOMINALE DI PROGETTO DELL’IMPIANTO | 110000 | a.e.

## Controlli
N. | Data inizio camp | Data fine camp | E BOD mg/l | E COD mg/l | E SST mg/l | E PTOT mg/l | E NTOT mg/l | U BOD mg/l | U COD mg/l | U SST mg/l | U PTOT mg/l | U NTOT mg/l
1 | 2017-01-02 | 2017-01-04 | 380 | 612 | 148 | 7.6 | 57 | <15 | 22 | 2 | 0.45 | 13
2 | 2017-01-09 | 2017-01-11 | 450 | 560 | 158 | 8.2 | 74 | <15 | 26 | 3 | 0.42 | 13
3 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 390 | 597 | 168 | 8.1 | 59 | <15 | 20 | 3 | 0.32 | 12
4 | 2017-01-23 | 2017-01-25 | 560 | 967 | 298 | 10.5 | 47.5 | <15 | 23 | 3 | 0.43 | 12
5 | 2017-01-30 | 2017-02-02 | 500 | 896 | 277 | 13.7 | 74 | <15 | 24 | 5 | 0.63 | 10.9
6 | 2017-02-06 | 2017-02-08 | BYPASS PROTOCOLLO 154 DEL 6/2/17
7 | 2017-02-13 | 2017-02-15 | 440 | 699 | 250 | 9.77 | 76.6 | <15 | 28 | 5 | 0.84 | 12.1
8 | 2017-02-20 | 2017-02-22 | 480 | 769 | 236 | 6.9 | 70 | <15 | 24 | 3 | 0.37 | 10.3
9 | 2017-02-27 | 29/02/2017 | 150 | 311 | 116 | 6.34 | 47 | <15 | 18 | 9 | 0.26 | 20.5
10 | 2017-03-06 | 2017-03-08 | 240 | 508 | 268 | 7.4 | 72 | <15 | 20 | 3 | 0.32 | 8
11 | 2017-03-13 | 2017-03-15 | 410 | 562 | 186 | 12 | 64 | <15 | 23 | 3 | 0.5 | 4.95
12 | 2017-03-20 | 2017-03-22 | 155 | 339 | 86 | 10.2 | 63 | <15 | 15 | 3 | 1.3 | 7.4
13 | 2017-03-27 | 2017-03-29 | 660 | 1074 | 900 | 16.5 | 106 | <15 | 10 | 3 | 0.12 | 9
14 | 2017-04-03 | 2017-04-05 | 320 | 522 | 309 | 8.31 | 27 | <15 | 19 | 2 | 0.47 | 5.68
15 | 2017-04-10 | 2017-04-12 | 180 | 378 | 134 | 6.5 | 50.2 | <15 | 25.6 | 3 | 1.14 | 15
16 | 2017-04-24 | 2017-04-26 | 360 | 651 | 165 | 9.96 | 56 | <15 | 28 | 2 | 1.22 | 1
17 | 2017-05-01 | 2017-05-03 | 240 | 1145 | 173 | 10 | 46 | <15 | 19 | 5 | 2.04 | 13
18 | 2017-05-08 | 2017-05-10 | 580 | 1439 | 700 | 19 | 74 | <15 | 16 | 2 | 1.6 | 7.2
19 | 2017-05-15 | 2017-05-17 | 340 | 592 | 155 | 8.6 | 42 | <15 | 26 | 5 | 1.9 | 11
20 | 2017-05-22 | 2017-05-24 | 420 | 946 | 315 | 17.1 | 57 | <15 | 14 | 4 | 1.33 | 14
21 | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 640 | 907 | 850 | 18.6 | 60 | 15 | 30 | 3 | 0.9 | 13.9
22 | 2017-06-05 | 2017-06-07 | 390 | 502 | 900 | 17.4 | 80 | 19 | 48 | 3 | 0.17 | 10.7
23 | 2016-06-12 | 2016-06-14 | 180 | 252 | 800 | 7.23 | 13.2 | <15 | 11 | 5 | 0.19 | 7.19
24 | 2016-06-19 | 2016-06-21 | 105 | 203 | 81 | 10 | 64 | <15 | 14 | 3 | 0.28 | 11
25 | 2016-06-26 | 2016-06-28 | 195 | 320 | 900 | 11.5 | 74.6 | <15 | 23 | 2 | 0.5 | 14.5
26 | 2017-07-03 | 2017-07-05 | 251 | 542 | 126 | 10.9 | 60 | <15 | 21 | 3 | 0.5 | 11.8
27 | 2017-07-10 | 2017-07-12 | 120 | 293 | 850 | 16 | 36 | <15 | 32 | 2 | 0.81 | 8.7
28 | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 92 | 158 | 66 | 14 | 30 | <15 | 13 | 3 | 0.23 | 8.5
29 | 2017-07-24 | 2017-07-26 | 245 | 269 | 131 | 10 | 26.6 | <15 | 21 | 2 | 0.52 | 7.3
30 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 70 | 162 | 800 | 11 | 42 | <15 | 24 | 2 | 2.1 | 8
31 | 2017-08-07 | 2017-08-09 | 320 | 435 | 131 | 6.88 | 44.6 | <15 | 7 | 3 | 1.5 | 7
32 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 185 | 412 | 150 | 9.4 | 58 | <15 | 19 | 18 | 1.12 | 5
33 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 110 | 243 | 72 | 7.5 | 27 | <15 | 18 | 10 | 2.2 | 7.6
34 | 2017-09-04 | 2017-09-06 | 120 | 532 | 156 | 8.62 | 46.2 | <15 | 38 | 2 | 0.64 | 5.7
35 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | 390 | 689 | 240 | 7.9 | 41.6 | <15 | 23 | 5 | 0.95 | 10.3
36 | 2017-09-18 | 2017-09-20
37 | 2017-09-25 | 2017-09-27
38 | 2017-10-02 | 2017-10-04
39 | 2017-10-09 | 2017-10-11
40 | 2017-10-16 | 2017-10-18
41 | 2017-10-23 | 2017-10-25
42 | 2017-10-30 | 2017-11-02
43 | 2017-11-06 | 2017-11-08
44 | 2017-11-13 | 2017-11-15
45 | 2017-11-20 | 2017-11-22
46 | 2017-11-27 | 2017-11-29
47 | 2017-12-04 | 2017-12-06
48 | 2017-12-11 | 2017-12-13